| Treflisfyring |
| --- |
| POWERCHIP / POWERCORN 50 Sonder |
| Bruksanvisning / anleggskontrollbok PH-01 |
| DE-B30-009-V12-0315 |  |

| OPPLYSNINGER OM DOKUMENTASJONEN BS-01 |
| --- |
|  | Les denne dokumentasjonen igjennom nøye. Den skal fungere som oppslagsverk og inneholder viktige opplysninger om montering, sikkerhet, betjening, vedlikehold og pleie av varmeanlegget. Vi forsøker alltid å forbedre våre produkter og vår dokumentasjon. Vi takker på forhånd for merknader og forslag. |
|  | GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH Bruck 7 A-4722 PEUERBACH Tlf: 0043 (0) 7276 / 2441-0 Faks: 0043 (0) 7276 / 3031 E-post: office@guntamatic.com |
|  |  | Merknader som du uansett bør legge merke til av egen interesse, er i denne veiledningen betegnet som vist ved siden av. |
|  | Alt innhold i dette dokumentet tilhører GUNTAMATIC og er dermed opphavsrettslig beskyttet. All mangfoldiggjøring, overdragelse til tredjepart eller benyttelse til andre formål er forbudt uten skriftlig tillatelse fra eieren. Det gjøres forbehold om trykkfeil og tekniske endringer. |

| INNHOLDSFORTEGNELSE PH-01 |
| --- |
|  | Side INNLEDNING 5 |
|  | VIKTIGE HENVISNINGER 6 2.1 Bruksformål 6 2.2 Drift av varmeanlegget 6 2.3 Garanti / Ansvar 7 2.4 Sikkerhetsmerknader 7 2.5 Sikkerhetsmerknader på varmeanlegget 10 |
|  | ANLEGGETS BESTANDDELER 11 |
|  | SIKKERHETSINNRETNINGER 12 |
|  | BESKRIVELSE AV KOBLINGSFELT 14 |
|  | MENY / NIVÅOVERSIKT 15 6.0 Husnivå 16 6.1 Programvalg 17 6.2 Kundenivå 17 6.2.1 Kundemeny 18 6.2.2 Varmekrets 18 6.2.3 Varmtvann / tillegg varmtvann 19 6.2.4 Laste, buffer eller tilbringerpumpe 19 6.2.5 Pumpe HP0 20 6.6.6 Kjelekaskade 20 6.2.7 Servicenivå 21 6.2.7.1 Tilbakestillingsdata 21 6.2.7.2 Idriftsettelse 22 6.2.7.3 Parameter varmekrets / sementgulvoppvarming 23 6.2.7.4 Parameter varmtvann / tillegg varmtvann 23 6.2.7.5 Parameter HP0 24 6.2.7.6 Parameter fjernledning 24 6.2.7.7 Parameter returblander 24 6.2.7.8 Anleggsinnstillinger 25 |
|  | KUNDEINNSTILLINGER 26 7.1 Oppvarming slås på / av 26 7.2 Programmer varmetider 27 7.3 Romtemperatur tilpasses 28 7.4 Varmtvannstemperatur tilpasses 29 7.5 Betjen romapparat 30 |

| INNHOLDSFORTEGNELSE |
| --- |
|  | Side DRIFT AV VARMEANLEGGET 31 8.1 Kontroller på varmeanlegget 32 8.2 Brennstoff 33 8.2.1 Treflis 33 8.2.2 Pettets 34 8.3.3 Energikorn 35 8.2.4 Sølvgress 36 8.3 Brennstofflager fylles 37 8.4 Forbrenningsluft innstilles 38 8.5 Tømme aske 39 |
|  | RENGJØRING / STELL 40 9.1 Mellomrengjøring 41 9.2 Storrengjøring 42 |
|  | FEILMELDINGER 43 |
|  | FEILFJERNING 45 |
|  | SKIFTE AV SIKRINGER 46 |
|  | ANLEGGETS KONTROLLBOK 47 |
|  | PARAMETERENDRINGER 51 |
|  | VARMEKRETSINNSTILLINGER 51 |

| INNLEDNING PH-01 |
| --- |
|  | Du har gjort et godt valg med GUNTAMATIC. Vi leverer et produkt basert på mange års erfaring med kjelekonstruksjon, og det er vårt største ønske at du alltid vil ha glede av varmeanlegget ditt. Veiledningen nedenfor skal være til nytte for deg både ved betjeningen og ved vedlikeholdet. Husk at selv ikke den beste fyringen kan klare seg uten stell og vedlikehold. Les derfor gjennom denne bruksanvisningen nøye og la en fagmann autorisert av GUNTAMATIC gjennomføre den første idriftsettelsen. Følg fremfor alt sikkerhetsmerknadene i kapittel 2. |
| Kortbeskrivelse | Fyringen POWERCHIP er en moderne biomassebasert varmekjele. Utmatingen skjer fra et lagerrom ved hjelp av røreverk og transportskrue. |
| Typeprøving | Fyringen er utført i samsvar med klasse 5 i henhold til EN 303-5, samt forbundsstatenes avtale iht. Art. 15a BVG om vernetiltak for små fyringsanlegg og energisparing. De originale typeprøvingsbevisene ligger fremme hos produsenten. |
| Andre opplysninger | Dokumentasjonen består av følgende bind: Planleggings- og installasjonsveiledning Koblingsplan Bruksanvisning Hvis du har spørsmål, kan du henvende deg til vårt informasjonskontor. |

| VIKTIGE MERKNADER BS-01 |
| --- |
|  | Fyringen er konstruert etter de mest moderne teknologiske prinsipper og de anerkjente sikkerhetstekniske reglene. Likevel kan gal betjening, anvendelse av ikke tillatt brennstoff eller unnlatelse av å foreta en nødvendig reparasjon føre til person- og tingskader. Du unngår farlige situasjoner når du bare benytter fyringen til det formål den er konstruert for og betjener, rengjør og vedlikeholder den forskriftsmessig. Du må bare sette varmeanlegget i drift hvis det er i sikkerhetsteknisk upåklagelig stand. |
| BRUKSFORMÅL BS-01 |
|  | Varmeanlegget er konstruert til oppvarming av oppvarmingsvann og fungerer som sentralvarme. |
|  |  | Ikke bruk varmeanlegget til avfallsbrenning! Avfallsbrenning fører til massiv korrosjon og som en følge av dette til drastisk reduksjon av varmeanleggets livslengde! |
| DRIFT AV VARMEANLEGGET BS-01 |
|  | Varmeanlegget må bare driftes og rengjøres av beviselig faglærte personer (iht. sjekkliste). Barn, uautoriserte personer eller personer med psykisk funksjonshemming kan bare gå inn i fyrrommet under tilsyn av autoriserte personer. Uten tilsyn må fyrrommet hhv brennstofflageret låses og nøkkelen oppbevares slik at den ikke kan nås av disse personene. |
|  |  | Også på oppfordring fra motpart må vedlikeholds- og reparasjonsarbeider bare gjennomføres av autoriserte spesialistfirmaer! |

| GARANTIYTELSE / ANSVAR BS-01 |
| --- |
|  | Krav om garantiytelse og ansvar ved person- og tingskader er utelukket hvis de kan føres tilbake på en eller flere av følgende årsaker: Ikke forskriftsmessig anvendelse; mangel på hensyn til merknader, retningslinjer og sikkerhetsvarsler angitt i dokumentasjonen; Ukorrekt idriftsettelse, betjening, vedlikehold og reparasjon; drift når sikkerhetsinnretninger er defekte; egenmektige endringer |
| SIKKERHETSVARSLER PH-01 |
|  | For å forebygge ulykker må småbarn ikke oppholde seg i fyrrommet eller i brennstofflagerrommet. Vær oppmerksom på følgende sikkerhetsvarsler! Slik beskytter du deg selv og hindrer skader på varmeanlegget. |
| Nettbryter |  | Nettbryteren må alltid være slått på og må bare slås av i funksjonsløs tilstand! |
| Nettkontakt |  | Fare for elektrisk støt! Hovedtilførselen fører via kontakten „Nett“ til kjelen. Denne kontakten og noen av komponentene i anlegget blir stående under spenning, også hvis nettbryteren på betjeningsenheten er slått av! |
| Reparasjonsarbeider |  | Bare autoriserte fagfolk må gjennomføre reparasjonsarbeider! Berøring av komponenter som står under spenning, er livsfarlig! Også ved nettbryter „AV“ står noen av anleggets komponenter under spenning. Ved reparasjonsarbeider må derfor ubetinget strømtilførselen til varmeanlegget brytes via „Nettbryteren“ eller en sikringsautomat! |
|  | Nødsfall: | Ved elektrisk støt må strømtilførselen brytes umiddelbart! Gi førstehjelp → Tilkall lege! |
| Fjerning av feil |  | Ved feil må først årsaken til feilen fjernes basert på varselmeldingene på displayet (F0…) før driften kan fortsette med tasten „Quit“! |

| Manipulasjoner |  | Ikke foreta noen ikke planlagte endringer i innstillingene og ombygginger på varmeanlegget! Tap av garantiytelse og garanti! |
| --- | --- | --- |
| Vedlikeholdsarbeider |  | Utfør vedlikeholdsarbeidene regelmessig, eller benytt kundeservicen vår! |
| Asketømming |  | Glør i asken kan føre til brann! Tøm hhv. lagre asken fra kjelen bare i fat som ikke kan brenne! |
| Kjelerengjøring |  | Berøring av varme deler kan føre til brannsår på huden! Rengjøring av kjelen må bare skje i kald tilstand! (Avgasstemperatur < 50 °C) |
| Avgassvifte |  | Fare for skade fra roterende deler! Viften må bare demonteres i strømløs tilstand (plugg trukket ut!)! |
| Pakninger |  | Forsiktig! Fare for forgiftning! Røkgass kan komme ut hvis en pakning er skadet! Defekte pakninger må skiftes av en autorisert fagmann. |
|  | Nødsfall: | Pasienten må straks ut i friluft → tilkall lege! |
| Frisklufttilførsel |  | Forsiktig! Fare for kvelning! Utilstrekkelig tilførsel av frisk luft er livsfarlig! Sørg for tilstrekkelig tilførsel av friskluft! |
|  | Merknad: | Hvis det er flere fyringer i samme rom, må det sørges for ekstra frisk luft! |
| Trekkregulator / eks-luke |  | Forsiktig! Fare for forpufning! Det er absolutt nødvendig å ha en skorsteinstrekkregulator med eksplosjonsluke! |

| Sikkerhetsavstander |  | Forsiktig! Brannfare! Du må ikke lagre brennbare gjenstander i varmekjelens nærområde! Følg forskriftene som gjelder lokalt! |
| --- | --- | --- |
| Varmedrift |  | Forsiktig! Fare for forpufning! Under varmedriften må ingen kjeledører eller rengjøringsåpninger åpnes! |
| Fylle opp lagerrom |  | Forsiktig! Fare for forgiftning og brann! Hvis lagerrommet fylles ved hjelp av vifte eller pumpevogn, må varmekjelen ubetinget slås av (prog. AV)! Hvis dette overses, kan det komme brennbare og giftige gasser inn i lagerrommet! |
| Gå inn i lagerrommet |  | Forsiktig! Livsfare! Ved lagring av alle biogene stoffer kan det danne seg gasser. Det er derfor bare tillatt å gå inn i lagerrommet når det er tomt (maks. 1/5 restinnhold) og etter minst 2 timer med god utlufting på forhånd. Lagerrom med større fyllingsnivå må utelukkende betres av autoriserte kundeserviceteknikere etter at luftkvaliteten i lagerrommet er målt på forhånd. |
|  |  | Forsiktig! Fare for skader! Gå bare inn i lagerrommet når anlegget er slått av! Slå alltid av strømtilførselen før du går inn! Sett opp et varselskilt på døren til lagerrommet! Hold døren til lagerrommet lukket! |
| Frostbeskyttelse |  | Frostbeskyttelsesfunksjon! Anlegget kan bare få frostbeskyttelsesfunksjonen til å fungere hvis det er nok brennstoff og ikke finnes noen feil! |
| Brannslukker |  | Ha brannslukkeren klar til bruk! Det skal stå et brannslukkingsapparat umiddelbart foran døren til fyrrommet! |

| SIKKERHETSVARSLER PÅ VARMEANLEGGET PH-01 |
| --- |
|  | Varsel om farlig elektrisk spenning |
|  | Varsel om roterende komponenter |
|  | Varsel om varm overflate |
|  | Varsel om forpufning |
|  | Jording |
|  | Følg bruksanvisningen eller installasjonsveiledningen |
|  | Skill varmeanlegget fra strømnettet |
|  | Trekk vinkelpluggen til siden |
|  | Strømforsyning |
|  | Ikke bruk stive kabler til installasjonen |

| ANLEGGETS KOMPONENTER PH-01 |
| --- |
|  | Dør til fyrrommet Trapperist - primærluft Forbrenningskammer Fyllingsnivåtunge Virveldyse - sekundærluft Reaksjonsrør Rengjøringsdeksel Wirbulatorer Rørbundvarmeveksler Sugetrekkvifte Rengjøring av varmeveksler Røkrør Lambdasonde | Røkgassføler Drivenhet for rengjøring hhv. rist Askeskrue Bevegelig askebeholder Menystyrt regulering Drivenhet G1 (stoker) Drivenhet A1 (utmating) Brannvernluke (RSE) Dosering (RHE) Temperaturovervåking (TÜB) Slukkeinnretning (HLE) |

| SIKKERHETSINNRETNINGER PH-01 |
| --- |
|  | For å forhindre at varmekjelen blir for varm, reduserer reguleringen varmeeffekten. Truer varmekjelen likevel med å bli for varm, skiller reguleringen mellom flere sikkerhetstrinn. |
| Sikkerhetstrinn 1 | 15 °C over kjelens nominelle temperatur |
|  | Drivmotoren stopper innskyvingen av brennstoff, og sugetrekkviften slås av. |
| Sikkerhetstrinn 2 | Kjeletemperatur over 90 °C |
|  | Alle varmepumper og lagerlastepumpen blir aktivert for bortleding av varme. |
| Sikkerhetstrinn 3 | Kjeletemperatur over 100°C |
|  | STB (sikkerhetstemperaturbegrenseren) reagerer og slår alle kjelereguleringsfunksjonene av, pumpestyringen er likevel fortsatt aktiv! Anlegget forblir utkoblet, også når kjeletemperaturen synker under 90 °C igjen. Anlegget kan først settes i drift igjen etter at en eventuell feil er fjernet og kjelen er kontrollert. |
| Strømbrudd | Reguleringen, sugetrekkviften og alle pumpene slås av fordi de mangler energi. Brannsengen på risten brenner videre med naturlig skorsteinstrekk. Da denne driftstilstanden ikke er optimal, blir det også en større askedannelse tilbake på risten. Så snart elektrisk energi igjen står til rådighet, overtar reguleringen igjen kontrollen over varmeanlegget. |
| Askeboks / dør til fyrrommet er åpen | Drivmotoren stopper innskyvingen av brennstoff; Sugetrekkviften går på 100 % utsugingsturtall; Etter lukkingen av askeboksen eller brannromdøren innledes videreføringen av driften hhv. en nytenning |
| På stokerkanalen | Stokerkanalen og overføringsbeholderen er utført helt tett mot brannvernluken. Av den grunn kveles en returbrann som følge av luftmangel. Brannvernluken er testet som verneinnretning for returbrann (RSE). En servomotor lukker og åpner luken. Brennstofftilførselen kommer først i gang når luken er helt åpnet. Ved feil eller strømbrudd lukker luken seg av seg selv. Under drift hindrer styringen at det blir returbrann i stokerkanalen ved å etterfylle brennstoff. En føler overvåker dessuten temperaturen i området ved stokerkanalen. Glørne blir slik hele tiden skjøvet ut av transportskruekanalen igjen. Denne returbrannsikringen fungerer alltid, bortsett fra når anlegget er uten strøm. |

| På utmatingsenheten | Forskrift i alle land! Dessuten befinner det seg mellom enden på utmatingsenheten og verneinnretningen for returbrann (RSE), som erstatning for temperaturovervåkingen (TÜB), en doseringsenhet som ved et brennstofflager med en størrelse på maksimalt 50 m³ settes inn som erstatning for TÜB og utløses ved 55°C. Ved utløsning blir det skråstilte huset til utmatingsskruen – som dessuten fungerer som returbrannhemmende innretning (RHE) - fullstendig fylt med væske. Til dette kreves det en vannmengde på minst 20 liter. Synker temperaturen igjen under 55 °C, stanses oversvømmelsen. |
| --- | --- |
|  |  | Doseringsinnretningen må kobles til hvert anlegg, uavhengig av lokale forskrifter! |
| Overfyllingsvern | Overfyllingsvernet utløser overfyllingsdekselets TKS, deretter går utmatingsenheten 5 sek. tilbake, deretter 5 sek. fremover. Dersom TKS fortsatt ikke blir utløst, blir utmatingsenheten umiddelbart stående. |
| Brennstofflager > 50 m³ | Forskrift i Østerrike! Ved passasjen til transportskruekanalen fra brennstofflageret inn i fyrrommet må det bygges inn en temperaturovervåking (TÜB) i brennstofflagerrommet og kobles til en varselinnretning. Hvis temperaturen overskrider 70 °C, blir varselinnretningen aktivert. Slukkeinnretning som utløses manuelt (HLE) Denne slukkeinnretningen brukes til å bekjempe et brannarnested i brennstofflagerrommet/bunkeren/siloen i området ved utmatingsinnretningen, og blir utløst manuelt. Denne innretningen består av en tomrørinstallasjon med en minste nominell diameter DN 20 og skal monteres i brennstofflagerrommet umiddelbart over mateledningen foran veggen eller takpassasjen slik at det kan oppnås en mest mulig vellykket slukking. Tomrørinstallasjonen skal kobles direkte til en vannforsyning som står under trykk, og forsynes med en sperrearmatur montert i fyrrommet. Denne armaturen må kjennetegnes med et varselskilt „Slukkeinnretning brennstofflagerrom“. Utføringen av slukkeinnretningen må skje slik at det ikke kan oppstå skader når brennstoffet føres inn eller på grunn av utmatingsenheten. |

| BESKRIVELSE AV KOBLINGSFELT BS-01 |
| --- |
|  | Apparatet har en berøringsbasert betjeningsenhet med menystyring. Innstillingene kan foretas ved å trykke på „knappene“ på displayet . Varsler og feilmeldinger overlagres på displayet. |

PH-01

3	1	2

| Nettbryter (1) | Nettbryteren er normalt alltid slått på og må bare slås av i funksjonsløs tilstand. |
| --- | --- |
|  |  | Ved reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider må anlegget dessuten skilles allpolet fra nettet på nettkontakten! |
| STB (2) | Ved overtemperatur utløses sikkerhetstemperaturbegrenseren (STB); → apparatets varmedrift blir avbrutt; etter overtemperatur fjernes årsaken til feilen. Trykk så STB-en dypt inn med en egnet gjenstand. |
|  |  | Anlegget kan først settes i drift igjen etter at en eventuell feil er fjernet og kjelen er kontrollert. Til nød må det tilkalles en fagmann! |
| Touch-display (3) | Med lette trykk med fingertuppen på knappene på displayet kommer du til de forskjellige nivåene og menyene, der innstillingene kan utføres. |
|  |  | Ikke bruk spisse gjenstander som f.eks. kulepenn eller lignende til å betjene Touch-displayet! |

| MENY / NIVÅOVERSIKT PH-01 |
| --- |
|  |  |  | Husnivå |  |  |  |
|  | Infonivå |  | Programvalg |  | Kundenivå |  |
|  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  |
|  | Feilside |  | KJELEFRIGIVELSE |  | Kundemeny |  |
|  | INFO-status |  | AV |  | Varmekrets 0-8 |  |
|  | INFO-kjele |  | NORMAL |  | Varmtvann 0-2 |  |
|  | INFO-regulator 0-2 |  | VARMTVANN |  | Tillegg-WW 0-2 |  |
|  | INFO-buffer HP 0 |  | OPPVARMING |  | Meny HP 0 |  |
|  | INFO-buffer 0-2 |  | REDUSERE |  | Fjernledning 0-1 |  |
|  |  |  | REDUSER TIL: |  | Kjelekaskade |  |
|  |  |  | WW-ETTERFYLLING |  | Detaljvisning |  |
|  |  |  | MANUELL DRIFT |  | Dato-klokkeslett |  |
|  |  |  | RUSTRENGJØRING |  | Servicenivå |  |
|  |  |  | AVGASSMÅLING |  |  |  |
|  |  | Menyer omrammet av en stiplet linje blir bare vist hvis de ble aktivert på idriftsettelsesmenyen! |  |  |

| HUSNIVÅ PH-01 |
| --- |
| Du skifter mellom de forskjellige nivåene via valgknappene. |
|  | Infonivå |  | Programvalg se kapittel 6.1 |  | Kundenivå se kapittel 6.2 |  |
|  | *) |  | **) |  | ***) |  |
|  | INFOBOKS |
| *) - Feilmeldinger, temperaturer, koblings- og driftstilstander for kjele, buffer og varmekretser kan avleses; |
| **) - Det kan velges programmer for kjele og varmekretser; - frigivelsen av kjelen kan avbrytes; |
| ***) - innstillingene for kjele, varmekretser osv. kan endres; - innstillingene på servicenivå og parametermeny kan bare endres av autoriserte fagfolk fra GUNTAMATIC |

| PROGRAMVALG PH-01 |
| --- |
|  |  | Frigivelse av kjele kjelen starter ikke ved innstillingen „AV“ |
|  |  | Program AV Varmedrift slått av (med værstyrt. regulering er frostbeskyttelsen aktiv) |
| 1) |  | Program NORMAL Oppvarming og WW-beredning slått på (etter tidsmålerprogram) |
| 1) |  | Program VARMTVANN Oppvarming slått av – WW-beredning slått på (etter utp. sommer) |
| 1) |  | Program OPPVARMING Varmedrift dag og natt (varmtvann etter tidsmålerprogram) |
| 1) |  | Program REDUSER redusert drift dag og natt (varmtvann etter tidsmålerprogram) |
| 1) |  | Program REDUSER TIL redusert drift til et bestemt tidspunkt (varmtvann etter tidsmålerp.) |
| 1) |  | ETTERFYLLE VARMTVANN Varighet maksimalt 90 minutter |
|  |  | Program MANUELL DRIFT Varmedrift på nominell temperatur for kjele hhv. buffer |
|  |  | Rengjøring av rist manuell PÅ- og AV-kobling |
|  |  | Avgassmåling Program for emisjonsmåling |
|  |  |  |  | Tilbake til HUSNIVÅ | se kapittel 6.0 |
|  | INFOBOKS |
|  | valgknappene blir bare vist når en varmekretsregulering er aktivert; |

| KUNDENIVÅ PH-01 |
| --- |
|  |  | Kundemeny | se kapittel 6.2.1 |
| 2) |  | Varmekrets 0-8 | se kapittel 6.2.2 |
| 2) |  | Varmtvann 0-2 | se kapittel 6.2.3 |
| 2) |  | Tillegg varmtvann 0-2 | se kapittel 6.2.3 |
| 2) |  | Ladepumpe 0-2 | se kapittel 6.2.4 |
| 2) |  | Bufferpumpe 0-2 | se kapittel 6.2.4 |
| 2) |  | Tilbringerpumpe 0-2 | se kapittel 6.2.4 |
|  |  | Buffer- / Z-pumpe HP0 | se kapittel 6.2.5 |
|  |  | Kjelekaskade | se kapittel 6.2.6 |
|  |  | Detaljvisning Anleggets innstillinger, tilstander og måleverdier vises! |
|  |  | Dato-klokkeslett Anleggets dato og klokkeslett kan stilles inn! |
|  |  | Servicenivå | se kapittel 6.2.7 |
|  |  |  |  | Tilbake til HUSNIVÅ | se kapittel 6.0 |
|  | INFOBOKS |
|  | Valgknappene kan bare aktiveres forbindelse med regulering av en varmekrets; |

| KUNDEMENY PH-01 |
| --- |
|  |  | Aske tømt etter tømming av asken velges menypunktet og bekreftes med „JA“ og „OK“ |
|  |  | Askevarsel Timer til nytt „Askevarsel“ etter bekreftelse av funksjonen „Aske tømt“ |
|  |  | Fjerning av aske manuell fjerning av aske ved hjelp av automatisk askesugesystem (slås automatisk av) |
| 3) |  | Brennstoff har innflytelse på brennstoffparametrene |
| 4) |  | Frigivelse HKR 0-2 har innflytelse på fjernledningsfunksjonens driftsstatus |
|  |  | Fylle transportskrue manuell fylling av brennstoffets tilførselsskruer (slås av ved utløsing av fyllingsnivåtungen) |
|  |  | Fjerning av aske sperretid ingen askefjerning i sperretiden (ved automatisk askesugesystem) |
|  |  | Askefaktor tilpassing til askesugeintervallet i trinn på 0,1 (høyere verdi = suger oftere) |
|  |  | Språk innstilling av språk |
|  |  |  |  | tilbake til KUNDENIVÅ | se kapittel 6.2 |
|  | INFOBOKS |
|  | uten korn/sølvgresskledning treflis/ pellets med korn/sølvgresskledning treflis/ pellets / bygg / triticale / sølvgress AUTO fjernledningsfunksjonen blir automatisk slått PÅ/AV; AV fjernledningsfunksjonen er slått av; VARIGHET fjernledningsfunksjonen er kontinuerlig frigitt; |

| VARMEKRETS BS-01 |
| --- |
| 5) |  | Drift pumpe har innflytelse på driftsstatusen til varmekretsen |
|  |  | Tidsmålerprogram innstilling av varme- og reduksjonsfasene |
| 6) |  | Nominell temperatur dag for regulering til nominell temperatur kreves det et romapparat |
| 7) |  | Nominell temperatur natt for regulering til nominell temperatur kreves det et romapparat |
| 8) |  | Rominnflytelse 0 % - 100 % har innflytelse på fremløpstemperaturen / T1°C - T3°C har innflytelse på varmekretspumpen |
| 9) |  | Varmekurve har innflytelse på fremløpstemperaturen – (høyere innstillingsverdi = høyere fremløpstemperatur) |
| 10) |  | Natt av AT har innflytelse på varmekretsen i reduksjonsfasen |
| 11) |  | AT-avslagning har innflytelse på varmekretsen i varmefasen |
|  |  |  |  | tilbake til KUNDENIVÅ | se kapittel 6.2 |
|  | INFOBOKS |
|  | AUTO varmekretsen blir koblet PÅ/AV avhengig av ordre og tidsmålerprogram; AV varmekretsen er slått av; VARIGHET varmekretspumpen går kontinuerlig (ingen signaloverføring fra blander); reguleringen av nominell temperatur dag blir bare aktiv når utetemperaturen ikke har overskredet verdien som er stilt inn i parameteren „AT-avslagning“; reguleringen av nominell temperatur natt blir bare aktiv når utetemperaturen har falt under verdien stilt inn i parameteren „Natt av AT“; 0 % – 100 % ved høy utetemperatur („Plussgrader“) og for lav romtemperatur blir fremløpstemperaturen hevet til den når den ønskede romtemperaturen fordi innflytelsen fra rommet økes; T1 C° - T3 °C hvis rommets nominelle temperatur overskrides med den innstilte verdien, blir varmekretspumpen slått av; En høyere innstillingsverdi gir en høyere fremløpstemperatur ved samme utetemperatur; dersom den innstilte utetemperaturen underskrides i løpet av reduksjonsfasen, slås varmekretsen PÅ; Forsiktig: Ingen frostbeskyttelsesfunksjon før den innstilte temperaturen er nådd! Dersom den innstilte utetemperaturen overskrides under varmefasen, slås varmekretsen AV; |

| VARMTVANN eller TILLEGG VARMTVANN PH-01 |
| --- |
| 12) |  | Drift pumpe har innflytelse på driftsstatusen til varmtvannskretsen |
|  |  | Tidsmålerprogram WW har innflytelse på varmtvannsfylletidene under Program NORMAL |
|  |  | Tidsmålerprg. WW sommer har innflytelse på varmtvannsfylletidene under Program VARMTVANN |
|  |  | WW nominell temperatur har innflytelse på varmtvannets nominelle temperatur |
| 13) |  | WW forrang har innflytelse på varmekretsene under varmtvannsfyllingen |
|  |  | WW etterfylling gjør det mulig å fylle på varmtvann en gang utenom de programmerte fylletidene |
|  |  |  |  | tilbake til KUNDENIVÅ | se kapittel 6.2 |
|  | INFOBOKS |
|  | AUTO varmtvannskretsen slås PÅ/AV avhengig av ordre og tidsmålerprogram; AV varmtvannskretsen er slått av; VARIGHET varmtvannskretspumpen går kontinuerlig; Nei varmekretsen blir i drift under fyllingen av varmtvann; Ja varmekretsen blir slått av under fyllingen av varmtvann |

| FYLLE-, BUFFER- eller TILBRINGERPUMPE PH-01 |
| --- |
| 14) |  | Drift pumpe har innflytelse på fjernledningens driftsstatus |
| 15) |  | Fylleprogram har innflytelse på bufferens fylletilstand |
|  |  | Tidsmålerprogram har innflytelse på frigivelsen av fjernledningen |
|  |  | Buffer nominell har innflytelse på bufferens nominelle temperatur |
| 16) |  | Buffer min har innflytelse på bufferens minimale temperatur |
|  |  |  |  | tilbake til KUNDENIVÅ | se kapittel 6.2 |
|  | INFOBOKS |
|  | AUTO fjernledningspumpen blir slått PÅ/AV avhengig av ordre og tidsmålerprogram; AV fjernledningspumpen er slått av; VARIGHET fjernledningspumpen går kontinuerlig; Full fjernledningsbufferen blir matet sålenge at bufferens nominelle temperatur er nådd på bufferføleren „OPPE (T3)“ og temperaturdifferansen til bufferføleren „NEDE (T2)“ bare er 10 °C; Del fjernledningsbufferen blir matet til bufferens nominelle temperatur på bufferføleren „OPPE (T3)“ blir nådd; blir den innstilte temperaturen for „Buffer min“ underskredet, blir bufferen automatisk matet til temperaturen når „Buffer nominell“; |

| PUMPE HP0 BUFFERPUMPE / Z-PUMPE / PUMPE PH-01 |
| --- |
| 17) |  | Drift pumpe har innflytelse på driftsstatusen til matepumpen |
|  |  | Kjele nominell har innflytelse på kjelens nominelle temperatur (manuell drift) |
| 18) |  | Fylleprogram har innflytelse på bufferens fylletilstand |
|  |  | Tidsmålerprogram har innflytelse på kjelens frigivelse |
|  |  | Buffer nominell har innflytelse på bufferens nominelle temperatur |
| 19) |  | Buffer min har innflytelse på bufferens minimale temperatur |
|  |  | Buffermating min har innflytelse på den aller minste buffermatingen (bare med 5 føler-bufferstyring) |
| 20) |  | Dellastgrense har innflytelse på kjelens effekt (bare med bufferstyring med 5 følere) |
|  |  |  |  | tilbake til KUNDENIVÅ | se kapittel 6.2 |
|  | INFOBOKS |
|  | AUTO matepumpen blir automatisk slått PÅ/AV; AV matepumpen er slått av; VARIGHET matepumpen går kontinuerlig; Full bufferlageret blir matet til bufferens nominelle temperatur blir nådd på bufferføleren „OPPE (T3)“ og temperaturforskjellen til bufferføleren „NEDE (T2)“ bare er 10 °C; Del bufferlageret blir matet til bufferens nominelle temperatur blir nådd på bufferføleren „OPPE (T3)“; blir den innstilte temperaturen for „Buffer min“ underskredet, blir bufferen automatisk matet til temperaturen når „Buffer nominell“; når bufferens dellastgrense er nådd, blir spredningen „RLM Delta T“ lineært redusert til „RLM Delta T min“; på denne måten oppnås det en stigning i kjeletemperaturen og følgelig den ønskede reduksjonen av kjeleeffekten; |

| KJELEKASKADE PH-01 |
| --- |
| 21) |  | Kjeleskifte innstilling av løpetidsdifferansen for føringskjeleskiftet (0h = intet kjeleskifte) |
| 22) |  | Påslagningstid Innstilling av tiden for den tidligste påslagningen av det neste kjeletrinnet |
| 22) |  | Påslagningseffekt Innstilling av kjeletrinnenes koblingseffekt for PÅ (INN) og AV (UT) |
| 23) |  | AT-frigivelse Innstilling av kjelefrigivelsen etter utetemperatur |
|  |  |  |  | tilbake til KUNDENIVÅ | se kapittel 6.2 |
|  | INFOBOKS |
|  | Når kjelen som drives som føringskjele i kaskaden er gått de innstilte driftsstimene i parameteren Kjeleskift mer enn kjelen med de færreste driftstimene, blir „FØRING“ overført til denne, dvs. etter kjeleskiftet starter kjelen med de færreste driftstimene først; Koble inn kjelen: når tilkoblingstid 1 (30 minutter) er gått, og den første kjelen med effekten (100 %) innstilt i parameteren Tilkoblingseffekt P PÅ 1, blir kjele 2 tilkoblet; Slå av kjelen igjen: Når totaleffekten til begge kjeler ( = effekt kjele 1 + effekt kjele 2) underskrider effekten innstilt i parameteren P AV 1 (80 %), blir kjele 2 slått av igjen; Når den utetemperaturen som er innstilt for en bestemt kjele (AT-frigivelse) er overskredet, kan denne kjelen ikke lenger startes i kaskaden; |

| SERVICENIVÅ FAGPARTNER PH-01 |
| --- |
|  |  | Tilbakestillingsdata | se kapittel 6.2.7.1 |
|  |  | Feilliste Alle feilmeldinger blir lagret med dato og klokkeslett! |
|  |  | Testprogram Alle anleggskomponenter kan underkastes en funksjonstest! |
|  |  | Idriftsettelse | se kapittel 6.2.7.2 |
| 24) |  | Parameter HK 0-8 (varmekrets / oppvarming av sementgulv) | se kapittel 6.2.7.3 |
| 24) |  | Parameter varmtvann 0-2 | se kapittel 6.2.7.4 |
| 24) |  | Parameter tillegg WW 0-2 (tillegg varmtvann) | se kapittel 6.2.7.4 |
| 24) |  | Parameter HP0 (Z-pumpe / bufferpumpe / pumpe) | se kapittel 6.2.7.5 |
| 24) |  | Parameter FL 0-2 (fjernledning) | se kapittel 6.2.7.6 |
| 24) |  | Parameter RLM (returblander) | se kapittel 6.2.7.7 |
|  |  | anleggsinnstillinger | se kapittel 6.2.7.8 |
|  |  | Parametermeny Tilgang og endringer kun tillatt etter avtale med GUNTAMATIC! |
|  |  |  |  | tilbake til KUNDENIVÅ | se kapittel 6.2 |
|  | INFOBOKS |
|  | Antallet parametere som vises, er avhengig av anleggets konfigurasjon; |

| TILBAKESTILLINGSDATA BS-01 |
| --- |
|  |  | Laste kundens parametere lagrede kundedata kan ved behov leses inn igjen |
|  |  | Lagre kundeparameter |
|  |  | Last fabrikkparametere! bare endrede eller nye parametre for en ny programvare blir lastet |
|  |  | Tilbakestilling driftstimer bare driftstimetelleren settes på 0 |
|  |  | Tilbakestilling servicetid bare servicetidstelleren settes på 0 |
|  |  | Tilbakestyring Forsiktig: Fabrikkinnstillingen blir lastet! |
|  |  | Tilbakestille lambdakalib. Tilbakestill etter hvert skifte av lambdasonde |
|  |  |  |  | tilbake til SERVICENIVÅ | se kapittel 6.2.7 |

| IDRIFTSETTELSE PH-01 |
| --- |
|  |  | Anlegg ( * = PC50 S) | Valg: | Powerchip / * Powercorn |  |
|  |  | Type | Valg: | 20-30 / 40-50 / 75 / 100 kW |  |
|  |  | Tømming | Valg: | RW |  |
|  |  | Tilbringertransportskrue | Valg: | Ja / Nei |  |
| 25) |  | Kornkledning | Valg: | Ja / Nei |  |
| 26) |  | Asketømming | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  | Brennstoff (* bare med kornkledning) | Valg: | Pellets / * Bygg / * Tritic. / Trefl. / * Bland. |  |
| 27) |  | HKR 0-2 tilgjengelig (varmekretsregulator) | Valg: | Nei / CAN-Bus / SY-Bus / Ja |  |
|  |  | ● WW tilgjengelig 0-2 (varmtvannsbereder) | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  | ● Drift HK 0-8 (varmekrets) | Valg: | Intet / pumpe / blander |  |
|  |  | ○ Turtemperatur 0-8 maks | Valg: | 10 °C – 90 °C |  |
| 28) |  | ○ Varmekurve 0-8 | Valg: | 0,1 – 3,5 |  |
| 29) |  | ○ Romapparat HK0-8 | Valg: | Intet / RFF / RS-full / RS-HK / RS-HKR |  |
| 30) |  | ● Drift fjernledning 0-2 | Valg: | Intet / ZUP / PUP / LAP / ERW |  |
| 31) |  | ● Kilde (ved fjernledningsfunksjon LAP) | Valg: | Buffer 0 / buffer 1 / buffer 2 / buffer HP0 |  |
| 32) |  | ● Tillegg 0-2 | Valg: | Intet / WWP / eksternt |  |
| 33) |  | Drift HP0 | Valg: | Z-pumpe / bufferpumpe / pumpe |  |
| 34) |  | Føler HP0 | Valg: | Kjele / HKR0 / HKR1 / HKR2 |  |
|  |  | Returblander | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  | Fylle skrutransportør | Valg: | OK / AV |  |
|  |  | Lagre kundeparameter | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  |  |  | tilbake til SERVICENIVÅ | se kapittel 6.2.7 |
|  | INFOBOKS |
|  | innstillingen „Ja“ er bare tillatt hvis kornkledningen er montert i varmeveksleren; Innstillingen „Ja“ er bare mulig hvis automatisk askesugesystem er montert; Nei det er ikke koblet til noen varmekretsregulering; SY-Bus innstillingen er riktig hvis den kjeleinterne reguleringen benyttes som varmekretsregulator 0; CAN-Bus innstillingen er riktig hvis et veggapparat benyttes som varmekretsregulator 0; Ja innstillingen er riktig hvis et veggapparat benyttes som varmekretsregulator 1 eller 2; 0,5 – 0,7 er grunninnstilling for gulvvarme; 1,2 – 1,4 er grunninnstilling for varmelegeme; Ingen varmekretsen er ikke tilordnet et romapparat; RFF varmekretsen er tilordnet et analogt romapparat; RS-full et digitalt romapparat med innstillingsmuligheter for alle varmekretser er tilordnet varmekretsen; RS-HK et digitalt romapparat med innstillingsmuligheter bare for denne varmekretsen er tilordne varmekretsen; RS-HKR et digitalt romapparat med innstillingsmuligheter for hele varmekretsregulatoren er tilordnet varmekretsen; ZUP, PUP, LAP den riktige innstillingen, se skjema; ERW innstillingen er riktig, hvis en annen varmekretsregulator tilordnes en bestående fjernledning; innstillingen fastsetter hvilket bufferlager energien for fjernledningen hentes fra; Funksjonen Tillegg kan bare aktiveres på varmekretsregulatoren hvis HK0, 3 eller 6 drives uten blander; WWP det kan drives en ekstra varmtvannsbereder; Ekstern det kan kreves en ekstern brenner via kaskadefunksjonen; Z-pumpe innstilling for anlegg uten bufferlager med varmekretsregulator; Bufferpumpe innstilling for anlegg med bufferlager; Pumpe innstilling for anlegg uten bufferlager og uten varmekretsregulator; Innstillingen slår fast på hvilken reguleringsenhet føleren til buffer HP0 er tilkoblet; |

| PARAMETER HK 0-8 VARMEKRETS / OPPVARMING AV SEMENTGULV BS-01 |
| --- |
|  |  | Drift HK | Valg: | Intet / pumpe / blander |  |
|  |  | Romapparat HK | Valg: | Intet / RFF / RS-full / RS-HK / RS-HKR |  |
|  |  | Blanderløpetid | Valg: | 10 – 300 sekunder |  |
|  |  | Turtemperatur min | Valg: | 10 °C – 90 °C |  |
|  |  | Turtemperatur maks | Valg: | 10 °C – 90 °C |  |
|  |  | Kjeleoverhøyde | Valg: | 0°C – 20°C |  |
|  |  | Varmekretspumpe Frigivelse Temperatur | Valg: | 20°C – 100°C |  |
|  |  | Parallellforskyvning varmekurve | Valg: | -10°C – 30°C |  |
|  |  | Oppvarming av sementgulv | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  | ● Fremløp stigning (daglig fra programmets begynnelse) | Valg: | 0°C – 10°C |  |
|  |  | ● Fremløp stigning etter | Valg: | 1 – 5 dager |  |
|  |  | ● sementgulv fremløp min. | Valg: | 10 °C – 30°C |  |
|  |  | ● sementgulv fremløp maks. | Valg: | 25°C – 60°C |  |
|  |  | ● sementgulv holdetid (fremløp maks.) | Valg: | 0 – 20 dager |  |
|  |  | ● Start sementgulvprogram | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  |  |  | tilbake til SERVICENIVÅ | se kapittel 6.2.7 |
|  | Innstilling av sementparametere må skje ett avtale med sementleggeren! Overholdelsen av den forhåndsoppgitte nominelle temperaturen er i prinsippet ikke mulig i glidende drift, men bare ved bruk av automatiske blandere. Overholdelsen av de forhåndsoppgitte nominelle temperaturene kan ikke garanteres 100 % – det kan på grunn av div. sikkerhetskoblinger og spesielle kjelefunksjoner i unntakstilfeller opptre tydelige temperaturoverskridelser. Dersom dette skulle vise seg problematisk i form av byggmessige skader, så må oppvarmingen av sementgulvet gjøres manuelt. |  |

| PARAMETER VARMTVANN 0-2 eller TILLEGG WW 0-2 PH-01 |
| --- |
|  |  | Varmtvann / tillegg WW forhånden | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  | Varmtvannshysterese | Valg: | 1°C – 30°C |  |
|  |  | Varmtvannspumpe frigivelse | Valg: | 20°C – 90 °C |  |
|  |  | Kjeleoverhøyde | Valg: | 0°C – 20°C |  |
|  |  |  |  | tilbake til SERVICENIVÅ | se kapittel 6.2.7 |

| PARAMETER HP0 BUFFERPUMPE / Z-PUMPE / PUMPE PH-01 |
| --- |
|  |  | Drift HP0 (innstilling se skjema) | Valg: | Z-pumpe / bufferpumpe / pumpe |  |
|  |  | Frigivelse HP0 (pumpefrigivelse) | Valg: | 65 °C – 80 °C |  |
|  |  | Buffer oppe lading PÅ (underskridelse kjelebeg.) | Valg: | 0°C – 20°C |  |
|  |  | Buffer oppe lading AV (overhøyde kjelebeg.) | Valg: | 0 °C – 20 °C |  |
|  |  | Buffer nede lading AV (differanse buffernorm til T2) | Valg: | 0 °C – -20 °C |  |
|  |  | Delta T fjernledning (temperaturtap) | Valg: | 0 °C – 50 °C |  |
|  |  | Differanse kjele-buffer nede | Valg: | 0°C – 50°C |  |
|  |  | Føler HP0 (bufferføler tilkoblet på →) | Valg: | Kjele / HKR0 / HKR1 / HKR2 |  |
|  |  | Tilleggsfølere (5 bufferfølere) | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  |  |  | tilbake til SERVICENIVÅ | se kapittel 6.2.7 |

| PARAMETER FL 0-2 FJERNLEDNING PH-01 |
| --- |
|  |  | Drift fjernledning (innstilling se skjema) | Valg: | Intet / ZUP / PUP / LAP / ERW |  |
|  |  | Frigivelse fjernledning (pumpefrigivelse) | Valg: | 40 °C / 65 °C – 80 °C |  |
|  |  | Buffer oppe lading PÅ (underskridelse kjelebeg.) | Valg: | 0°C – 20°C |  |
|  |  | Buffer oppe lading AV (overhøyde kjelebeg.) | Valg: | 0°C – 20°C |  |
|  |  | Buffer nede lading AV (differanse buffernorm til T2) | Valg: | 0 °C – -20 °C |  |
|  |  | Kilde (ved fjernledningsfunksjon LAP) | Valg: | Buffer 0 / buffer 1 / buffer 2 / buffer HP0 |  |
|  |  | Delta T fjernledning (temperaturtap) | Valg: | 0°C – 50°C |  |
|  |  | Differanse kjele-buffer nede | Valg: | 0°C – 50°C |  |
|  |  |  |  | tilbake til SERVICENIVÅ | se kapittel 6.2.7 |

| PARAMETER RLM RETURBLANDER PH-01 |
| --- |
|  |  | Drift returblander | Valg: | AUTO |  |
|  |  | Returblander gangtid | Valg: | 10 – 300 sekunder |  |
|  |  | Returtemperatur normal | Valg: | 40 °C – 90 °C |  |
| 35) |  | Returblander Delta T | Valg: | 5 °C – 30 °C |  |
| 36) |  | Returblander Delta T min | Valg: | 5 °C – 30 °C |  |
| 37) |  | Startavlastning | Valg: | Ja |  |
|  |  |  |  | tilbake til SERVICENIVÅ | se kapittel 6.2.7 |
|  | INFOBOKS |
|  | fastsetter den ønskede spredningen mellom kjeletemperatur og kjelereturtemperatur; fastsetter den ønskede spredningen når dellastgrensen nås (bare med bufferstyring med 5 følere); øker de nominelle returtemperaturen med den innstilte verdien (formål = å oppnå kjelens nominelle temperatur raskere); |

| ANLEGGSINNSTILLINGER PH-01 |
| --- |
|  |  | Anlegg ( * = PC50 S) | Valg: | Powerchip / * Powercorn |  |
|  |  | Type ( * = PC50 S) | Valg: | 20-30 / 40-50 / * 12-50 / 75 / 100 kW |  |
|  |  | Tømming | Valg: | RW |  |
|  |  | A1/G1 pellets / bygg / … (forhold A1 til G1) | Valg: | 0,30 = Pe / By / Tr --- 0.80 = Ha / Mi |  |
|  |  | Tilbringertransportskrue | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  | A2/G1 pellets / bygg / … (forhold A2 til A1) | Valg: | 1,00 = Pe / By / Tr / Ha / Mi |  |
|  |  | Kornkledning | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  | Askeutmating (automatisk askesugesystem) | Valg: | Ja / Nei |  |
|  |  | Fyllingsgrad 1 (falltrinn / lagerrom) | Valg: | Nei (funksjon ikke tilgjengelig) |  |
|  |  | Fyllingsgrad 2 (overføringsstasjon) | Valg: | Nei (funksjon ikke tilgjengelig) |  |
|  |  | Ildtunge | Valg: | Ja |  |
|  |  | Kjelekaskade | Valg: | Nei / A / B / C / D |  |
|  |  | Ristdrivenhet | Valg: | ABM |  |
|  |  | Sugetrekk | Valg: | Takt |  |
|  |  | HKR 0-2 | Valg: | Ja / Nei / CAN-Bus / SY-Bus |  |
|  |  | Ekstern føler (nei = 0 °C utetemperatur) | Valg: | Ja |  |
|  |  | Lambdasonde | Valg: | NGK |  |
|  |  | Lambdaoppvarming | Valg: | AUTO |  |
|  |  | Kalibere lambdasonde | Valg: | PÅ / AV |  |
|  |  | Lambdasonde korrektur (-10,0 mV = skalverdi) | Valg: | Korrektur maksimalt ± 6,0 mV |  |
|  |  | Lambdasonde karakteristikk (tilpassing i bedriften) | Valg: | 0,0 % |  |
|  |  | TK korr. 80°C | Valg: | 80°C |  |
| 38) |  | PC-overvåking | Valg: | Terminal / DAQ / GSM-modul |  |
|  |  | GSM oppkallingsnummer 1-3 (hvis GSM-modulen er aktivert) | Valg: | Legge inn telefonnumre |  |
|  |  | SD-logging (før avslutning - parameterlagring) | Valg: | PÅ / AV |  |
|  |  | SD-data | Valg: | Oversikt |  |
|  |  | CID-data | Valg: | Produsentkode |  |
|  |  | Nettverk (VISU over nettverk) | Valg: | Ja |  |
|  |  | DHCP (VISU over nettverk) | Valg: | manuelt |  |
|  |  | IP-adresse (VISU over nettverk) | Valg: | Legg inn IP-adresse for fritt nettverk |  |
|  |  | Menystruktur | Valg: | 3.1 |  |
|  |  | Tid ABS-pumpe (1x i uken) | Valg: | 60 sekunder |  |
| 39) |  | HKP tvangsinnkobling | Valg: | 90°C |  |
| 40) |  | Restvarme benyttelse | Valg: | 70°C |  |
| 41) |  | HKP frost TA (aktiv i programmet „AV“) | Valg: | -3°C |  |
| 41) |  | HKP frost TV (aktiv i programmet „AV“) | Valg: | 3°C |  |
| 42) |  | TÜV-funksjon | Valg: | - |  |
|  |  | Feilmeldinger | Valg: | Ikke deaktiver |  |
|  |  |  |  | tilbake til SERVICENIVÅ | se kapittel 6.2.7 |
|  | INFOBOKS |
|  | Terminal dataforespørsel via VISU; DAQ dataforespørsel via nettskriver (kan bare settes inn på fabrikksiden); GSM-modul info og styring via GSM-modul; alle varmekretspumper PÅ, til temperaturen på kjelen eller bufferlageret faller under 90 °C; Pumpe HP0 PÅ til kjeletemperaturen faller under 70 °C; Faller utetemperaturen for parameteren HKP Frost TA under den innstilte verdien, slås alle varmekretspumper på; Parameteren HKP Frost TV er den nominelle fremløpstemperaturen, når parameteren HKP Frost TA er aktiv (frostbeskyttelsesfunksjon); Forsiktig: Dersom det er feil på kjelen, kan det føre til at frostbeskyttelsesfunksjonen svikter! → Sørg for E-varmestav! Kjeletemperaturen øker helt lenge til STB avbryter funksjonen |

| KUNDEINNSTILLINGER PH-01 |
| --- |
| OPPVARMING PÅSLAGNING / AVSLAGNING PH-01 |
| Trykk på PROGRAMVALG |  |  |
|  | ▼ |  |
| Program AV |  | Oppvarming og varmtvann slått av |
| Program NORMAL |  | Oppvarming og varmtvann slått på |
| Program VARMTVANN |  | bare varmtvann slått på |
|  |  | mer INFO om programvalg | se kapittel 6.1 |
|  |  |  |  | tilbake til HUSNIVÅ | se kapittel 6.0 |

| VARMETIDER PROGRAMMERING PH-01 |
| --- |
| For hver varmekrets kan det per dag programmeres opptil tre „PÅ / AV“-koblingstider. Ved hjelp av blokkprogrammering kan alle dager i en uke programmeres samtidig. |
| 1) trykk på KUNDENIVÅ |  |  |
|  | ▼ |  |
| 2) trykk på varmekretsknappen |  |  |
|  | ▼ |  |
| 3) trykk på knappen til tidsmålerprogrammet |  |  |
|  | ▼ |  |
| Programmering „PER DAG“ (trykk 1 x på ukedagen) Programmering „PER UKE“ (trykk 2 x på samme ukedag) |  |
|  |  |  |  | tilbake til HUSNIVÅ | se kapittel 6.0 |

| ROMTEMPERATUR TILPASSE VARMEKURVE PH-01 |
| --- |
| Romtemperaturen kan tilpasses ved at varmekurven endres. En høyere varmekurve gir en høyere romtemperatur. Varmekurven må bare endres per dag og maksimalt i tiendedelsområdet. |
| 1) Trykk på KUNDENIVÅ |  |  |
|  | ▼ |  |
| 2) trykk på varmekretsknappen |  |  |
|  | ▼ |  |
| 3) trykk på knappen for varmekurve |  |  |
|  | ▼ |  |
| Fremløpstemperatur °C |  |  |
|  | Utetemperatur °C |  |
|  |  |  |  | tilbake til HUSNIVÅ | se kapittel 6.0 |

| TILPASS VARMTVANNSTEMPERATUR PH-01 |
| --- |
| Varmtvannstemperaturen kan tilpasses ved å endre den nominelle temperaturen. |
| 1) trykk på KUNDENIVÅ |  |  |
|  | ▼ |  |
| 2) trykk på varmtvannsknappen |  |  |
|  | ▼ |  |
| 3) trykk på knappen for nominell temperatur |  |  |
|  | ▼ |  |
| „ENDRE" med eller „LAGRE“ med |  |
|  |  |  |  | tilbake til HUSNIVÅ | se kapittel 6.0 |

| BETJENE ROMAPPARAT BS-01 |
| --- |
| Monteringssted | Monter romapparatet på en innervegg i en høyde på ca. 1,5 m. Det mest hensiktsmessige rommet er der beboerne som oftest oppholder seg. I dette rommet må varmelegemene ikke være utstyrt med termostatventiler (åpne ventilene fullstendig). |
|  |  | Romapparatet må ikke være plassert i et område med sterkt solskinn eller i virkeområdet til en kakkelovn. |
| Tilpasse romtemperatur | Dreieknappen gjør det mulig å endre romtemperaturen. I regulatorens plussområde (+) kan romtemperaturen økes med opptil 3 °C, og i reguleringsområdet minus (-) reduseres med opptil 3 °C. |
|  |  | Ved dreining i pluss (+) eller minus (-)-området blir den anviste romtemperaturen på menyen Detaljvisning forfalsket. |
|  | Redusere: | Varmedrift AV (Hvis utetemperaturen er høyere enn parameteren „Natt av AT“) Varmedrift PÅ → på nominell temperatur natt (når utetemperaturen er lavere enn parameteren „Natt av AT“) |
|  | Normal: | Varmedrift og redusert drift (Etter tidene innstilt i tidsmålerprogrammet) |
|  | Varme: | Kontinuerlig varmedrift → på nominell temperatur dag (oppvarming dag og natt uten redusert drift) |

| DRIFT AV VARMEANLEGGET BS-01 |
| --- |
| Første idriftsettelse | Første idriftsettelse og grunninnstilling av anlegget må utelukkende foretas av fagfolk fra GUNTAMATIC eller autoriserte partnere. |
| Daglig drift | Rengjør varmeanlegget nøye etter beskrivelsen i kapittelet „Rengjøring/stell“. Rengjøringsinnsatsen er sterkt avhengig av kvaliteten på brennstoffet, og kan muligens kreve større rengjøringsinnsats ved anvendelse av mindreverdig brennstoff. |
| Slå av anlegget | Avslagningen av varmeanlegget er bare nødvendig på slutten av varmesesongen, ved feil eller for å etterfylle brennstoff. Sett anlegget på programmet „AV“ og la det kjøle seg ned i ca. 120 min. Deretter kan du slå av anlegget. Ved lengre bedriftspauser skiller du dessuten varmeanlegget fra strømforsyningen på nettbryteren for å unngå unødvendige skader fra lyn! |
| Ny idriftsettelse | Sørg for at de årlige kontrollene av regulerings- og sikkerhetsinnretningenes funksjonsdyktighet gjennomføres før de settes i drift igjen om høsten. Vi anbefaler at du inngår en vedlikeholdsavtale slik at anlegget arbeider sikkert og sparsomt. |

| KONTROLLER AV VARMEANLEGGET PH-01 |
| --- |
| Kontroller anleggets trykk | Driftstrykket ligger normalt mellom 1 og 2,5 bar. For lite anleggstrykk kan føre til feilfunksjoner. Fullstendig tømming hhv. fylling av anlegget, samt etterfylling av et anlegg fylt med forbehandlet vann, er en oppgave for en fagmann! Etterfylling av oppvarmingsvann: Oppvarmingsvannet må være under 40 °C varmt; Etterfyll oppvarmingsvann langsomt til det nødvendige driftstrykket vises; Luft varmesystemet helt ut og kontroller anleggets trykk enda en gang – om nødvendig, etterfylles det oppvarmingsvann enda en gang |
| Ekspansjonsfat | Test lufttrykket i ekspansjonsfatet (ca. 1,5 bar)! Tilkall installatøren ved behov! |
| Overtrykksventil | Test at sikkerhetsinnretningen fungerer riktig! Tilkall installatøren ved behov! |
| Ventilasjon av varmrom | Kontroller at lufttilførselen har fri passasje. Tilkall installatøren ved behov! |
| Sikring av termisk forløp | Test at sikkerhetsinnretningen fungerer riktig! Tilkall installatøren ved behov! |
| Doseringsinnretning | Test at sikkerhetsinnretningen fungerer riktig! Tilkall installatøren ved behov! |
| Manuell slukkeinnretning | Det kontrolleres at vannforsyningen hhv. lagerbeholderen for slukkevann og varselskiltet „Slukkeinnretning brennstofflager (HLE)“ er i forskriftsmessig stand. Tilkall installatøren ved behov! |

| BRENNSTOFF PH-01 |
| --- |
| TREFLIS PH-01 |
|  | For å få en problemfri varmedrift med fyringen, må kvaliteten på brennstoffet stemme. Bare med høyverdig treflis kan det garanteres en pålitelig og feilfri drift av anlegget. Prisen bør alltid evalueres etter kvalitetskravene, og det rådes derfor innstendig til at det bare brukes god kvalitet. Viktige kvalitetskriterier: Så liten støvandel som mulig; Maksimalt vanninnhold = 35 % (W35) Vanninnhold over 35 % bare mer begrenset lagringsdyktig! ideelt vanninnhold = opptil 20 % Tørkevarighet helst 0,5 – 1,5 år; |
| Egenskaper | varmeverdi furuflis | ca. 750 kWt / srm |
|  | varmeverdi bøkflis | ca. 1050 kWt / srm |
|  | vekt furuflis | ca. 180 kg / srm |
|  | vekt bøkflis | ca. 270 kg / srm |
|  | sintringsbegynnelse | ca. 1200°C |
|  | Askeandel | ca. 1,0 % |
| Kvalitetssikring | Bare treflis etter EN 14961-4 kvalitetklasse Bruk P16B (G30) eller P45A (G50)! Brenning av P45A (G50) bare ved førsteklasses fliskvalitet! |
|  | Treflis P16B (tidligere G30) |
|  | Grovandel → maksimalt 20 % | Tverrsnitt maks. 3 cm² Lengde maks. 8,5 cm |
|  | Hovedandel → 60 til 100 % | Nominell lengde 30 mm Tverrsnitt ml. 2,8 og 16 mm |
|  | Finandel → maksimalt 20 % | Tverrsnitt under 1 mm |
|  | Treflis P45A (tidligere G50) |
|  | Grovandel → maksimalt 20 % | Tverrsnitt maks. 5 cm² Lengde maks. 12 cm |
|  | Hovedandel → 60 til 100 % | Nominell lengde 50 mm Tverrsnitt ml. 5,6 og 31,5 mm |
|  | Finandel → maksimalt 20 % | Tverrsnitt under 1 mm |

| PELLETS BC-01 |
| --- |
|  | For å få en problemfri varmedrift med fyringen, må kvaliteten på brennstoffet stemme. Bare med høyverdige pellets kan det sikres en pålitelig og feilfri drift av anlegget. Prisen bør alltid evalueres etter kvalitetskravene, og det rådes derfor innstendig til bare å anvende kvalitetssikrede produkter. Viktige kvalitetskriterier: fast; glatt overflate; få finfraksjoner; lite askeutvikling; høyere askesmeltepunkt; |
| Egenskaper | Brennverdi | ca. 4,9 kWt / kg |
|  | løsvekt | ca. 650 kg / m³ |
|  | Lengde | 5 – 30 mm |
|  | Diameter | 5 – 6 mm |
|  | Vanninnhold | 8 – 10 % |
|  | sintringsbegynnelse | ca. 1200°C |
|  | Askeandel | < 0,5 % |
| Kvalitetssikring | Bruk bare pellets etter ENplus kvalitetsklasse A1/A2! |
| Lagring |  | Lagringen må skje tørt! Kommer pellets i kontakt med vann eller fuktighet, svulmer de opp og faller fra hverandre! |

| ENERGIKORN PC-01 |
| --- |
|  | For å få en problemfri varmedrift med fyringen, må kvaliteten på brennstoffet stemme. I prinsippet er alle fôrkornarter egnet. Best egnet til forbrenning er kornslag med skall og lite innhold av eggehvite/kvelstoff som for eksempel triticale. Da mykningspunktet til kornaske ligger på ca. 700 °C, anbefales det før brenningen å blande hvitkalkhydrat Ca(OH)2 (lesket kalk i pulverform) i kornet. Bruk en vektprosent på ca. 0,3–0,5 opptil en kjeleeffekt på 50 kW, og en vektprosent på 0,5–0,8 over 50 kW. På denne måten øker kalsiumandelen i brennstoffet, og askemykningspunktet (slaggdannelsen) blir høyere. Prisen bør alltid evalueres etter kvalitetskravene, og det rådes derfor innstendig til bare å bruke god kvalitet. Viktige kvalitetskriterier: lite innhold av eggehvite; lite innhold av nitrogen; få finfraksjoner; få skall og agnandeler maksimalt 13 % restfuktighet |
| Egenskaper | Varmeverdi bygg | ca. 4,3 kWt / kg |
|  | Varmeverdi triticale | ca. 4,5 kWt / kg |
|  | Løsvekt bygg | ca. 650 kg / m³ |
|  | Løsvekt triticale | ca. 700 kg / m³ |
|  | Sintringsbegynnelse bygg | ca. 750 °C |
|  | Sintringsbegynnelse triticale | ca. 720°C |
|  | Askeandel bygg | 1,5 – 2,5 % |
|  | Askeandel triticale | 1,5 – 2,0 % |
| Lagring |  | Lagringen må skje tørt! Energikorn er ikke lenger lagringsdyktig når restfuktigheten er over 13 %. |

| SØLVGRESS PH-01 |
| --- |
|  | For å få en problemfri varmedrift med fyringen, må kvaliteten på brennstoffet stemme. Den tørkede stengelmassen må høstes med en hakkelsmaskin og finmales, den skal ved høstingen ha en vanninnhold på under 20 %. Da mykningspunktet til sølvgressaske ligger ved ca. 900 °C, anbefales det å blande hvitkalkhydrat Ca(OH)2 (lesket kalk i pulverform) inn i brennstoffet før forbrenningen. Bruk en vektprosent på ca. 0,3–0,5 opptil 50 kW kjeleytelse, og en vektprosent på 0,5–0,8 over 50 kW. På denne måten øker kalsiumandelen i brennstoffet, og askemykningspunktet (slaggdannelsen) blir høyere. Prisen bør alltid evalueres etter kvalitetskravene, og det rådes derfor innstendig til at det bare brukes god kvalitet. Viktige kvalitetskriterier: tørr; ingen lange fibre; få finfraksjoner; |
| egenskaper | brennverdi | ca. 4,0 kWt / kg |
|  | løsvekt | ca. 80 kg / Srm |
|  | sintringsbegynnelse | ca. 900°C |
|  | askeandel | ca. 1,5 – 5,0 % |
|  |  | Lagringen må skje tørt! Dersom sølvgress lagres for fuktig, begynner det å råtne! |

| FYLLE BRENNSTOFFLAGERET PH-01 |
| --- |
| Første fylling | Lagerrommet må absolutt være tørt, da en ellers ikke kan regne med at brennstoffet er lagringsdyktig. Ved den første fyllingen og etter hver fullstendig tømming av brennstofflagerrommet, må lagerrommet ikke fylles helt opp igjen. Brennstoffet fylles først bare maksimalt 50 cm i høyden i lagerrommet og fordeles jevnt over røreverket og svingarmene. Deretter brukes Fyll transportskruen på Kundemenyen til å la røreverket gå en kort stund, slik at svingarmene kan trekke seg inn under røreverkets dekkplate. Deretter kan lagerrommet fylles videre opp. |
|  |  | Brennstofflageret må under ingen omstendigheter fylles under varmedriften! Minst 1 time før fyllingen må anlegget stilles på programmet „AV“! |
| Etterfylle brennstoff | Før fyllingen og særlig før ny oppfylling av lagerrommet må lagerrommets tilstand hhv. den resterende brennstoffmengden kontrolleres. Restbestander bør fra tid til annen brukes helt opp, hhv. støv eventuelt tømmes, slik at ikke gammelt brennstoff og støv hoper seg opp over mange år. Avslåtte mur- eller pussdeler samt fremmedlegemer av enhver art, kan forårsake feil og skader på anlegget. |
| Dumpehøyde | Treflis maks. 5,0 m |
|  | Sølvgress maks. 5,0 m |
|  | Pellets maks. 2,5 m |
|  | Energikorn maks. 2,5 m |
|  |  | Ved mangel på bearbeidelse kan det komme til skader på røreverk og utmatingsenhet! Alle garantikrav utløper! |
|  |  | Fare for skade fra roterende deler! Gå bare inn i lagerrommet når anlegget er slått av! Slå alltid av strømtilførselen før du går inn! |

| STILL INN FORBRENNINGSLUFT PH-01 |
| --- |
|  | Etter hvert brennstoffskifte, eller også etter lengre driftspauser, må innstillingen av forbrenningsluften kontrolleres hhv. stilles inn på nytt i henhold til tabellen vedlagt nedenfor. Innstillingsspaken befinner seg på kjelen til høyre nedenfor over høyre askeboks (se figur). |
| Powerchip 20/30 |  | Stilling | CO2 ved 100 % effekt |
|  | Treflis | 6/-7 | 10 – 12 % |
|  | Treflis > 25 % fuktighet | 7 | 10 – 12 % |
|  | Pellets | 6 | 10 – 12 % |
|  | Sølvgress | 6 | 10 – 12 % |
|  | Bygg | 8 | 8 – 10% |
|  | Triticale | 5 | 8 – 10% |
|  |  |  | Stang på boring 30 |
|  |  | Stilling | CO2 ved 100 % effekt |
| Powerchip 40/50 | Treflis | 6/-7 | 10 – 12 % |
|  | Treflis > 25 % fuktighet | 7 | 10 – 12 % |
|  | Pellets | 7 | 10 – 12 % |
|  | Sølvgress | 6 | 10 – 12 % |
|  | Bygg | 8 | 8 – 10% |
|  | Triticale | 5 | 8 – 10% |
|  |  |  | Stang på boring 40 |
| Powerchip 75/100 |  | Stilling | CO2 ved 100 % effekt |
|  | Treflis | 4 | 10 – 12 % |
|  | Treflis > 25 % fuktighet | 7 | 10 – 12 % |
|  | Pellets | 5 | 10 – 12 % |
|  | Sølvgress | 5 | 10 – 12 % |
|  | Bygg | 8 | 8 – 10% |
|  | Triticale | 7 | 8 – 10% |
| POWERCORN 50 Sonder |  | Stilling | CO2 ved 100 % effekt |
|  | Treflis | 6/-7 | 10 – 12 % |
|  | Treflis > 25 % fuktighet | 7 | 10 – 12 % |
|  | Pellets | 6 | 10 – 12 % |
|  | Sølvgress | 6 | 10 – 12 % |
|  | Bygg | 8 | 8 – 10% |
|  | Triticale | 6 | 8 – 10% |
|  |  |  | Stang på boring 30 |

| TØMME ASKE PH-01 |
| --- |
|  |  | Glør i asken kan føre til brann! Asken fra kjelen må bare lagres på steder som ikke er brennbare! |
|  |  | Berøring av varme deler kan føre til brannsår på huden! La kjelen kjøle seg ned minst 1/2 time før asken tømmes! |
|  | Alt etter kvalitet og oppvarmet brennstoffmengde må askebeholderen tømmes tilsvarende ofte. Hvis kvaliteten på brennstoffet er mindreverdig, blir tømmingsintervallet kortere fordi støvandelen i brennstoffet er høyere. Den oppsamlede asken inneholder naturlig nok restene av brennstoffet i konsentrert form. Hvis du bare bruker ufarlige brennstoffer, utgjør restasken et høyverdig mineralstoffgjødsel. |
| Tømme asken | Still anlegget på „Program AV“ og la den kjøle seg ned i minst 1/2 time. Trekk så begge askebeholdere forover og tøm dem. Forsiktig: Askebeholderne kan være varme! Det kontrolleres at askebeholdernes tetninger er i forskriftsmessig stand. Skyv så begge askebeholdere inn igjen og lås dem. Innstill anlegget igjen på det sist innstilte varmeprogrammet. |
|  | Askevarsel / tilbakestilling Dersom displayet viser askevarselet, må du tømme asken og tilbakestille parameteren „Aske tømt“. Gå frem som beskrevet i forrige punkt om „Tømme aske“. For å tilbakestille askevarselet i mellomtiden kan du skifte til „Kundemenyen“, velge parameteren „Aske tømt“ og bekrefte med „JA“ og „OK“ at du har tømt asken. Varigheten frem til askevarselet vises på skjermen er forhåndsinnstilt og kan tilpasses i parameteren „Askevarsel“. |

| RENGJØRING / STELL PH-01 |
| --- |
|  |  | Forsiktig! Fare for skader! Av sikkerhetsgrunner må vedlikeholds- og rengjøringsarbeider bare gjennomføres når varmeanlegget er nedkjølt og skilt fra strømnettet! |
|  |  | Forsiktig! Livsfare! Av sikkerhetsgrunner må vedlikeholds- og rengjøringsarbeider i brennstofflageret bare gjennomføres under tilsyn av en annen person som befinner seg utenfor lageret! |
| Kjele | Takket være det sinnrike rengjøringssystemet blir det løpende rengjøringsarbeidet redusert til et minimum. Bare asken må tømmes regelmessig. Alt etter varmeanleggets kapasitetsutnyttelse og askeopphoping må det gjennomføres mellomrengjøringer og storrengjøringer, som beskrives nøyaktig på de neste sidene. På de vanlige feietidspunktene må dessuten kjelens røkrør, røkgasskasse og varmeveksler befris for aske. Ved usedvanlig sterk belastning av varmeanlegget kan det være nødvendig med en mer omfattende rengjøringsinnsats. |
| Panel | Dersom det opptrer forurensninger på deler av paneler, fjernes disse best med en myk, fuktig klut. Til vætingen må det likevel bare brukes milde, løsemiddelfrie rengjøringsmidler. Løsemidler som alkohol, lettbensin eller tynningsmiddel må under ingen omstendigheter benyttes, da disse kan angripe apparatets overflate. |
| Brennstofflager | Brennstofflageret og utmatingsskruen må minst hvert 3. år tømmes helt og støvsuges, slik at feil på utmatingssystemet fra støvavleiringer kan utelukkes. |

| MELLOMRENGJØRING PH-01 |
| --- |
|  |  | Forsiktig! Fare for skader! Av sikkerhetsgrunner må vedlikeholds- og rengjøringsarbeider bare gjennomføres når varmeanlegget er nedkjølt og skilt fra nettet! |
| INFO | Mellomrengjøringer kan være nødvendige hver 2. til 3. uke, men må gjennomføres minst hvert halvår. |
|  | Utfør følgende trinn etter hverandre: |
|  | Still anlegget på „Program AV“ og la det kjøle seg ned minst 1 time. I fyrrommet renses asken fra trapperisten. Start programmet „RISTRENGJØRING“ og la trapperisten (A) rengjøres i noen minutter. Deretter slås rengjøringsprogrammet av igjen. Fare for skade fra bevegelige deler! Ristenes luftspalter (D) rengjøres med en liten skrutrekker (E) for forbrenningsrester. Kontroller og rengjør overluftåpningen (B). (bare ved anlegg > 50 kW) Kontroller at ildtungen (C) går lett. (beveg den flere ganger opp og ned). Tøm askeboksene til venstre (F) og høyre (G). Brannfare på grunn av restglør! Skru opp rengjøringsåpningen (H) og rengjør området under risten. Deretter lukkes døren til fyrrommet, askeboksene (F og G), og rengjøringsåpningen (H) lukkes igjen. På kundemenyen bekrefter du tømming av asken i parameteren „Aske tømt“ med „JA“ og „OK“. |

| STORRENGJØRING PH-01 |
| --- |
|  |  | Forsiktig! Fare for skader! Av sikkerhetsgrunner må vedlikeholds- og rengjøringsarbeider bare gjennomføres når varmeanlegget er nedkjølt og skilt fra nettet! |
| INFO | Storrengjøringen gjennomføres hvert halvår, men minst hvert år. I tillegg gjennomføres punkt 1-10 i mellomrengjøringen på forhånd: |
|  | Utfør følgende trinn etter hverandre: |
|  |  | Dekk til sugetrekkviften (I). Hev så panelet (J) og ta det av. Vingemutrene bakenfor skrus av, sugetrekkviften (K) tas av og vingehjulene kontrolleres for forurensninger. Hev RRK-reguleringsplaten (L) og ta den ut. Ta ut sikringsstiften (M) til wirbulatorens låseplate og trekk så ut den nedre låseplaten (N). Når varmevekslerdekselet er åpnet, demonteres wirbulatorene oppover. Rengjør varmevekslerrørene med rørbørste. Deretter rengjøres hele det øvre varmevekslerområdet (O). Trekk røkgassføleren (P) ut av røkrøret, rengjør den og sett den tilbake på plass. Kontroller at lambdasonden (Q) sitter som den skal. Om nødvendig må sonden demonteres, rengjøres med en myk pensel og støvsuges. Ikke rengjør lambdasonden med trykkluft! Monter de demonterte kjeledelene omhyggelig og pass på at alle rengjøringsåpningene er tette. RENGJØRING PÅ SLUTTEN AV VARMEPERIODEN! Hvis varmekjelen tas ut av drift over sommermånedene eller i lengre tid, må det foretas en storrengjøring. Deretter må alle metalliske deler i fyrrommet, varmeveksler og røkgasskasse sprayes med en oljeholdig konserveringsspray. |

| FEILMELDINGER PH-01 |
| --- |
|  | Kategori | Utløser | Melding | Quit. | Årsaker |
| F01 | Merknad | Inngang TKS1 åpen | Brennerdør eller askeskuffe åpen (F01) | automatisk | Dørkontaktbryter defekt; Døren til forbrenningskammeret åpen; Askeskuff åpen; |
| F03 | Feil | CO2-kontroll i regulering CO2 er etter „t ettertenn“ og „t sikk min“ mindre „CO2 sikk“ | Forbrenningsfeil Brennstoff, rust, spjeld, kontroll (F03) | via tasten Quit. | intet brennstoff; Luftinnstilling gal; Skorsteinstrekk gal; Lambdasonde defekt; |
| F04 | Feil | Kjeletemperatur for høy | Kjeletemperatur for høy! Test skorsteinstrekk og kjelefølere! (F04) | via tasten Quit. | Kjelefunksjoner ikke OK; Pumpefunksjonene ikke OK; Kjeleføler defekt; |
| F05 | Feil | Røkgasføler > i "Regulering" > etter tid param. “X25" > RGT er + ½ KT er mindre param. "RGTk" zw.30-100 % | Forbrenningsfeil Brennstoff, rust, spjeld, kontroll (F05) | via tasten Quit. | intet brennstoff; gal luftinnstilling; Skorsteinstrekk gal; Røkgassføler defekt; |
| F06 | Feil | Ildtunge lenger enn parameter „T ovf“ til „PÅ“ | Fyrrom overfylling Ildtunge kontroll Askeskuff kontroll (F06) | via tasten Quit. | Askeskuffe full; Ildtunge klemmer; Lambdasonde defekt; |
| F07 | Feil | i tidsvindu „t ettertenn“ hvis det foreligger enda en ettertenningbetingelse fra begynnelsen av reguleringen etter 2 ettertenninger | tenning ikke mulig! kontroller brennstoff (F07) | via tasten Quit. | intet brennstoff; Tenningsvifte defekt; Luftinnstilling gal; |
| F09 | Merknad | Fyllingsnivå i lagerrommet underskredet | Kontroller brennstofflageret! (F09) | automatisk | føler for fyllingsnivå defekt; ingen bro mellom tilkobling 28 og 30; |
| F10 | Feil | Brannvernluke! åpner seg ikke i tiden „t luke“ | BSK åpner seg ikke! Fallsjaktkontroll! (F10) | via tasten Quit. | Brannvernluke defekt; Fallsjakt tilstoppet; |
| F11 | Feil | ingen tilbakemelding fra hallføler A1 i tiden „t sikk A1“ | Rengjøringsmotor blokkert! (F11) | via tasten Quit. | WT-rengjøring blokkert; Rist blokkert; Drivmotor defekt; |
| F13 | Feil | Overfyllingsdeksel lengre enn „t sikk“ på „AV“ | Utmating overfylt Fallsjakt kontroll! (F13) | via tasten Quit. | Fallsjakt overfylt; BSK lukket; |
| F15 | Feil | Brannvernluke lukker seg ikke i tiden „t sikk“ Åpningsvinkel > 5 % | BSK lukker seg ikke! Fallsjaktkontroll! (F15) | via tasten Quit. | Fallsjakt overfylt; BSK-motor defekt; |
| F16 | Feil | STB falt | Forsiktig overtemperatur STB falt (F16) | Trykk på STB via tasten Quit. | Kjelefunksjoner ikke OK; Pumpefunksjonene ikke OK; Kjeleføler defekt; Kontroller sikringer; STB defekt; |
| F17 | Feil | Maksimalantall for returløp ved G1 overstrøm overskredet | Drivmotor G1 overstrøm (F17) | via tasten Quit. | Stoker går tungt; Fremmedlegeme i stoker; |
| F18 | Feil | Maksimalantall for returløp ved A1 overstrøm overskredet | Drivmotor A1 overstrøm (F18) | via tasten Quit. | Utmating går tungt; Fremmedlegeme i utmatingen; |
| F19 | Merknad | Param. „O2-sonde korr.“ hhv. korrigert verdi over grensene til param. „mv oppe" hhv. "mV nede" | Lambdasondeverdi over grensene! Kontroller (F19) | via tasten Quit. | Lambdasonde tilsmusset; Lambdasonde defekt; |
| F20 | Feil | TKS asketønne lengre enn 20 minutter på av | Asketønne åpen (F20) | automatisk | Asketønne åpen; |
| F21 | Feil | Varighet lambdastopp større „t stopp“ | Tidsoverskridelse i lambdastopp! Test av lambdasonde! (F21) | via tasten Quit. | Lambdasonde defekt; Skorsteinstrekk gal; RGT for lav; |

|  | Kategori | Utløser | Melding | Quit. | Årsaker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F23 | Varsel (feil) | Aske ble ikke tømt | Tøm askebeholder (F23) | via tasten Quit. | Askebeholdere ikke tømt; Askevarsel ikke tilbakestilt; |
| F24 | Feil | Stokertemperatur høyere enn „t stoker“ | Stokertemp. for høy (F24) | via tasten Quit. | Brannvernluke utett; Servicedeksel utett; |
| F25 | Feil | Asketønne full eller askeutmatingsmotor blokkert | Askeutmating blokkert (F25) | via tasten Quit. | Asketønne full; Askekanal blokkert; Askeskuff åpen; Asketønne eller deksel ikke i posisjon eller ikke lukket; |
| F26 | Feil | Temperatur i asketønne høyere enn „T maks tønne“ | Overtemperatur i asketønnen! (F26) | via tasten Quit. | Glør i asketønnen; Sugesystem utett; |
| F27 | Feil | Overfyllingsdeksel tilbringertransportskrue lengre enn „t sikk“ på AV | Tilbringertransportskrue overfylt! (F27) | via tasten Quit. | Fallsjakt tilbringertransportskrue overfylt; |
| F29 | Feil | Maksimalantall for returløp ved A2 overstrøm overskredet | Drivmotor A2 overstrøm (F29) | via tasten Quit. | Utmating går tungt; Fremmedlegeme i utmatingen; |
| F30 | Feil | Transportmodul drivmotor G1 ikke tilkoblet | Transportmodul G1 ikke tilkoblet (F30) | via tasten Quit. | - |
| F31 | Feil | Transportmodul drivmotor A1 ikke tilkoblet | Transportmodul A1 ikke tilkoblet (F31) | via tasten Quit. | - |
| F32 | Feil | Transportmodul drivmotor A2 ikke tilkoblet | Transportmodul A1 ikke tilkoblet (F32) | via tasten Quit. | - |
| F33 | Feil | G1 motorvern utløst | Transportmodul motorvern G1 utløst (F33) | via tasten Quit. | Getriebemotor überhitzt; Blokkering; |
| F34 | Feil | A1 motorvern utløst | Transportmodul motorvern A1 utløst (F34) | via tasten Quit. | Drivmotor overopphetet; Blokkering; |
| F35 | Feil | A2 motorvern utløst | Transportmodul motorvern A2 utløst (F35) | via tasten Quit. | Drivmotor overopphetet; Blokkering; |

| FEILFJERNING PH-01 |
| --- |
| Feil | Årsak | Fjerning |
| Kjele ingen funksjon | Strømforsyning brutt Sikring defekt | Kontroller strømforsyning, nettkontakt og hovedbryter Kontroller sikringer i huset og på kjelen |
| Røk siver ut i fyrrommet | Røkrør er utett Skorsteinstrekkregulator ugunstig montert Skorstein er ikke fri Skorstein yter intet løftetrykk | Fjern utettheter Avklares med skorsteinsbyggeren Kontroller skorsteinen |
| Varmeeffekten er for liten | Kjelen er sterkt tilsmusset Varmesystem ikke justert Kjeleforrang er aktiv For lite løftetrykk i skorsteinen | Gjennomfør storrengjøring Avstemm varmepumper Vent til kjelelastingen er avsluttet Øk løftetrykket i skorsteinen |
| Forpufning | En forpufning er bare mulig ved overfylling av fyrrommet | Gjennomfør storrengjøring ev. spør en fagmann |
| Dårlig effekttilpasning | Skortstein løftetrykk for høyt Sterke fluktuerende behov hos forbrukerne | Still løftetrykket i skorsteinen Grader forbrukere tidsmessig |
| Forbrenningsfeil | Lambdasonde tilsmusset Lambdasonde løs Lambdasonde defekt Forbrenningsluftkanaler tilsmusset | Rengjør lambdasonde Trekk til lambdasonde Skift lambdasonde Rengjør forbrenningslufkanalene |
| Overoppvarming / STB utløst | Den produserte varmen kan ikke føres bort – eventuelt er en varmepumpe falt ut | Varmebortføring med manuell innkobling av pumpene og åpning av blanderne må sikres årsaken må fastsettes Kontroller sikringene på kjelen |
| Avgassvifte for støyende | Vifte er tilsmusset Vifte eller vinger er løse Stiv munning for skorsteinsrøkrør Viftelager defekt | Rengjør vifte Fjern årsaken Sett inn mansjett Be om en byttemotor |
| Drivmotor for støyende | Støyoverføring | Still anlegget eventuelt på lyddemperføtter eller på gummiunderlag |

| SKIFTE AV SIKRING BS-01 |
| --- |
|  |  | Bare autoriserte fagfolk må gjennomføre reparasjonsarbeider! Berøring av komponenter som står under spenning, er livsfarlig! Også ved nettbryter „AV“ står noen av anleggets komponenter under spenning. Ved reparasjonsarbeider må derfor ubetinget strømtilførselen til varmeanlegget brytes via „Nettbryteren“ eller en sikringsautomat! |
|  | Still anlegget på programmet „AV“ og la det kjøle seg ned i minst 10 minutter. |
|  | Nettbryteren settes på „0“, og nettpluggen skilles allpolet fra nettet på baksiden av kjelen. |
|  | Avsikre og ta av styringsdekkplaten. |
|  | Med koblingsplanen lokaliseres og skiftes den defekte sikringen. |
|  | Trykk sikringsholderen inn med en middels stor skrutrekker 2-3 mm, drei den en halv omdreining mot venstre og løsne sikringsholderen. Med dette blir sikringsholderen sammen med sikringen trykket ut noen millimeter. |
|  | Den defekte sikringen tas ut og erstattes med en ny sikring. |
|  | Sett inn sikringsholderen, trykk den 2-3 mm inn fest ved å dreie den en halv omdreining mot høyre igjen. |

| ANLEGGSKONTROLLBOK BS-01 |
| --- |
| Anleggsoperatør: |  |
| Anleggsmontør: |  |
| Fyringsanlegg: |  |
| Fabrikat: |  |
| Type: |  |
| Byggeår: |  |
| Varmeeffekt: |  |
|  |  | Følgende kontroller på fyringsanlegget skal gjennomføres av anleggets operatør regelmessig under driftstiden: |  |  |
| ● ukentlig | En gang ukentlig skal hele fyringsanlegget, inklusive brennstofflageret, underkastes en visuell kontroll. Fastsatte mangler skal fjernes. |
| ● månedlig | Følgende kontroller skal føres inn i kontrollboken: |
|  | Røkgassveienes renhet Forskriftsmessig drift av reguleringen Feilmeldingens funksjon / varselinnretninger (en) Ordensmessig drift av sugetrekkventilatoren Fyringsrommets forskriftsmessige stand Den bærbare brannslukkerens innsatsberedskap Forskriftsmessige askelagring Fyrrom fritt for brennbare lagergjenstander Tak fritt for brennbare avleiringer Brannvernavskjerminger (brannverndører) |
| ● Vedlikehold | Varmeanlegget må vedlikeholdes og kontrolleres i henhold til de regionalt gyldige forskriftene. Det er anbefalelsesverdig å inngå en årlig vedlikeholdsavtale. |

| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| --- | --- | --- |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| --- | --- | --- |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| --- | --- | --- |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| År: | Anleggsoperatør: | Tilsynsmann: |
| Månedlig Kontroller | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Merknad |
| Styring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselinnretning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannslukker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brannvernavslutninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Askelagring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fyringsrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Røkgassveier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe rengjøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerrom i fyrrommet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vifte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Underskrift / bokstavsymbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vær vennlig å kopiere ytterligere anleggskontrollboksider |

| PARAMETERENDRINGER BS-01 |
| --- |
| Nr: | Parameter | Standard | 1. Endring | 2. Endring | 3. Endring |
| INNSTILLINGER VARMEKRETS BS-01 |
| Varmekrets 0 | Varmekrets 1 | Varmekrets 2 | Varmtvann 0 |

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

A-4722 Peuerbach / Bruck 7

Tlf: 0043-(0) 7276 / 2441-0

Faks: 0043 (0) 7276 / 3031

E-post: office@guntamatic.com

www.guntamatic.com

Det tas forbehold om trykkfeil og tekniske endringer

# Text boxes

24

23

22

21

20

19

C

B

A

D

D

H

F

G

E

N

I

J

M

K

L

Q

O

P